赣州市赣县区第三人民医院新建项目（一期）医用气体系统建设项目

第三次询咨方案一

一、中心供氧主要设备技术参数

- 氧气站房

本次设计氧气站房部分为2台5立方的液氧罐，配置一套2*10瓶组全自动汇流排作为应急备用气源，保证生命支持区域用气不间断。

1.1 液氧站

1.1.1液氧罐

（1）液氧罐为立式双圆筒结构，贮槽、增压器组成封闭系统，在不需要外加任何能源的情况下即可向外供应液体或气体，保证液体或气体的纯度。贮槽具有压力调节装置，根据需要调好调节阀，即可排出需要压力的液体。

（2）液氧罐设备参数

- 规格：5m³/1.6

- 结构形式：立式；

- 液氧罐有效容积：5.26m³；

- 设计压力：0.84/1.68Mpa；

- 材质：内筒选用0Cr18Ni9奥式体不锈钢，外筒选用Q235R优质容器用钢；

- 壁厚：内筒10mm，外筒8mm

1.1.2 空温室汽化器参数

- 汽化量：200m3/h(0℃，0.1MPa)

- 工作压力：3.0MPa

- 材质：翅片管采用热效率极高的特种铝合金

1.1.3.调压装置

调压装置包括：截止阀、压力表、调压阀等。

- 公称压力：4.0MPa

- 调节范围：0.1-0.8MPa

- 工作温度：环境温度

- 工作介质：氧气

1.2  2*10瓶组全自动氧气汇流排

- ▲自动切换汇流排，无需人工操作即可实现自动切换。

- 自动切换柜封闭式金属箱，采用电动执行器进行左右切换。

- 材质：黄铜。

- 额定进口压力：15MPa

- 额定出口压力：0-1.2MPa

- 进口超压报警压力：16.5MPa（可调）

- 出口超压报警压力：1.2MPa（可调）

- 出口欠压报警压力：0.2MPa（可调）

- 报警讯号：声光同时报警

1.3分气缸

- 材质：不锈钢

- 规格：2进4出

- 焊接方法:氩弧焊，脱脂处理

- 中心供氧管道

- 供氧系统主要技术参数

- ▲氧气管道直径应保证使用麻醉机、呼吸机和其他医疗器械的终端处压力不低于0.4MPa；普通病房终端处的压力不低于0.2MPa。

- ▲病房每终端流量不小于10L/min；终端采用快速接头；接头应插拔灵活、气密，并可互换；

- ▲在作用流量、流速条件下，最远端管道压力损失不超过10%；

- ▲管道系统小时泄漏率应小于0.5%；

- 氧气管道可靠接地，接地电阻<100 Ω。

- 管道材质：

根据GB50751—2012《医用气体工程技术规范》的标准，本工程气体系统的管道采用优质不锈钢管和脱脂紫铜管，管道系统的耐压实验压力为管道各段最高工作压力的1.25倍。

- 管道管径：

- 氧气立管道：Φ32*2mm不锈钢管；

- 氧气横管道：Φ18*2mm不锈钢管；

- 氧气支管路：φ8*1.0mm脱脂紫铜管。

- 管道敷设：

- 氧气管道不允许和燃气、燃油管共架敷设；

- 氧气管道不允许和导电线路、电缆共架敷设；不允许与供电线路敷设在同一管井内；也不允许与导电线路、电缆交叉接触，防止漏电火花击穿管道造成事故。

- 氧气管道穿过墙壁或地板时，应敷设在套管内；在套管内的管段不得有焊缝及连接接头。

- 氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门(或检查口)的管井内。

- 在管道适当位置上设置支撑。

- 中心供氧终端配套系统

- 氧气终端

- 每个终端应包含一个气体专用连接口，且该接口只能接受专用气体插入件，以防止插错；

- 每个终端应包含一个检验阀，当插入插入件时，该阀打开进行气体供应，当拔出插入件时，该阀自动关闭。

- 气体报警箱

采用压力传感器对多路气体压力进行实时显示，以及上下限压力的超限声光报警及黄灯预警。采用先进触摸按键，可通过 485 接口与电脑连网进行集中监控。

- 正压工作压力0.2Mpa-0.6Mpa (可调)

- 负压工作压力-0.07Mpa- -0.02Mpa (可调)

- ▲报警压力误差不大于3%。

- ▲当供氧系统压力低于报警压力时，应有声、光同时报警。声报警要求在55dB（A）噪声环境下，在距1.5m范围内可以听到。光报警为红色指示灯。

- 二级减压箱

- 每病区在管道井处设二级减压箱1只。

- ▲二级减压箱采用双路设计，一路工作，另一路备用，更换或检修时保证氧气系统的不中断供气。

- 二级减压箱出口设有安全阀，安全阀开启压力为1.1~1.25倍的管道系统最高工作压力;

- 安全排放时应保证管道压力不大于1.25倍的管道系统最高工作压力;

- 出口压力：0.1-0.5Mpa(可调)

- 流量：≥400L/min

- 氧气流量计

- 使用介质：氧气；

- 最大工作压力：1.0MPa；

- 准确度登记：2.0级；

- 流量范围：（0-300）L/min（标况）

- 病房设备带

铝合金材质，电泳工艺，静电喷涂处理；模块化设计，结构为三腔体，强电、弱电、气管分离。设备带规格：≧220*60*1.5mm

- 设备带应符合GB9706.1-2007医用电器设备第1部分：安全通用要求标准；

- 设备带应符合GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》；

- 设备带表面经盐雾测试后无腐蚀现象；

- 设备带应符合GB/T 1741-2007耐霉菌性能。

- 床头照明装置

- 病房内每床配 1 套床头照明装置，包含灯灯罩；

- 床头灯选择 T5 LED 4W嵌入式床头灯。

- 灯罩拉伸强度达到50MPa及以上，弯曲强度达到70MPa及以上。

提供灯罩性能拉伸试验和塑料弯曲性能试验检测报告（检测依据为GB/T1040.2-2006 塑料 拉伸性能的测定第2部分；GB/T9341-2008 塑料弯曲性能试验方法）

- 开关及电源插座

- 采用10孔电源插座及大板118型开关。

- 终端检修阀

- 病房每条设备带内正压气体设有检修阀，以便于病房检修。

- 漏电保护器

- 每条设备带上设漏电保护开关 1 个；

- 漏保具有过压保护功能。

- 中心吸引系统主要技术参数

1、中心吸引系统

- 总功率：7.5KW*2台

- 系统密封性：当负压到达0.07MPa时，因泄漏引起的平均小时增压率≤1.8%

- 负压范围：-0.07～-0.02MPa（范围可调）

- 系统报警负压值：＞-0.019MPa、＜-0.073 MPa

- 终端抽气速率：≥30L/min

- 中心吸引站接地电阻：＜10Ω

- 电控箱绝缘电阻：≥2MΩ

- 站房噪音：站内≤80dB（A），站外≤60dB（A）

- 吸引系统必须确保管内压力在任何情况下不能高于环境压力。

2、主要设备参数

（1）油润旋片式真空泵

- 中心吸引站内配置2台7.5KW油润旋片式真空泵组（一备二用） 作为负压源。

- 额定功率：7.5 KW  （每台）

- 真空泵的启动与停止采用全自动控制，实现无人值守。

- 中心吸引站应有报警装置。

（2）负压真空罐：

- 规格型号：1.5m³*2台

- 材质：优质碳钢，表面喷涂防锈漆，防腐蚀耐用；

- 配套电接点真空表等

（3）PLC电控柜

- 能分别对所有机组进行手动控制和自动控制启、停。

- 工作机组与备用机组可交替切换使用。

- 当压力达到报警压力值时，能声光报警，触摸屏控制。

（4）细菌过滤器

- 规格：L大于200m/h；DN180；

- 过滤精度:0.01~0.02μm;

- 过滤效率:≥99.995%。

（5）集污罐：规格：V=0.2m3

（6）高温消毒处理装置

- 灭菌方式：高温加热消毒

- 流量：410m³/h

- 额定温度：320℃

- 电源（V） 380V/50HZ

- 功率：3KW

- 噪声（dB）≤50

- 杀菌率≥98%

（7）分气缸：2进2出

（8）吸引管道

- 管道材质及规格：

负压立管：φ76*3mm不锈钢管；

负压横管：φ38*2mm不锈钢管；

负压支管：Φ10×1mm脱脂紫铜管。

（9）吸引终端

- 每个终端应包含一个气体专用连接口，且该接口只能接受专用气体插入件，以防止插错；

- 每个终端应包含一个检验阀，当插入插入件时，该阀打开进行气体供应，当拔出插入件时，该阀自动关闭。

- 医用压缩空气系统

医用压缩空气系统由压缩空气站房、压力监测报警装置、空气二级稳压箱、阀门、管道、管件等组成。

4.1.空气二级稳压箱

- 每病区在管道井处设二级减压箱1只。

- 二级减压箱采用双路设计，一路工作，另一路备用，更换或检修时保证氧气系统的不中断供气。

- 二级减压箱出口设有安全阀，安全阀开启压力为1.1~1.25倍的管道系统最高工作压力;

- 安全排放时应保证管道压力不大于1.25倍的管道系统最高工作压力;

4.2.空气终端：

- 每个终端应包含一个气体专用连接口，且该接口只能接受专用气体插入件，以防止插错；

- 每个终端应包含一个检验阀，当插入插入件时，该阀打开进行气体供应，当拔出插入件时，该阀自动关闭。

4.3.压缩空气管道：

- 空气立管道：Φ25*2mm不锈钢管；

- 空气横管道：Φ16*2mm不锈钢管；

- 空气支管路：φ8*1.0mm脱脂紫铜管。

4.4.管道布置

空气管道设计选用优质不锈钢管连接压缩空气站及各空气终端，其立管、横管采用不锈钢管、支管采用紫铜管，采用合理焊接方式，无泄露，保证稳压。立管沿管井敷设，层间管道沿走廊吊顶内敷设。

4.5.空压站房

压缩空气系统是由压缩空气站、减压装置、管道、阀门及压缩空气快速插座终端等组成。压缩空气通过管道和减压装置输送到各个病区各病房的快速插座终端处，用作呼吸机的动力气。

1、螺杆式空气压缩机

- 主体材质：不锈钢(空压机内置消音装置、后冷却器)

- 功 率≤7.5 kw；

- 规格：L≥1.8m3/min；P=0.7MPa；N≤7.5kW

- 冷却方式：风冷。噪声:65dB(A)；转子速度:5900r/min；电机防护等级:IP55。

2、冷冻式干燥机

- 冷却方式：风冷；

- 处理气量≥2.6 m³/min；

- 电 源：220V。

3、1级过滤器

- 规格：Lmax=9.6m3/min；

- 残余油份:≤0.01mg/m；

- 过滤精度:≤1μm；过滤效率:99.9%%%

4、2级过滤器

- 规格：Lmax=9.6m3/min；

- 残余油份:≤0.01mg/m；

- 过滤精度:≤0.01μm；过滤效率:≥99.9%%%

5、细菌过滤器

- 规格：Lmax=9.6m3/min；

- 过滤精度:0.01~0.02μm;

- 过滤效率:≥99.995%%%

6、空气储罐

容积：1.0 m³，压力：1.0MPa。

7、控制系统

集成精密调压模块、电气控制系统、配电系统，出现故障时提供声光报警

8、分气缸

- 材质：不锈钢

- 规格：2进2出

- 焊接方法:氩弧焊，脱脂处理

详细配置

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、中心供氧管网系统 |  |  |  |
| 1 | 氧气不锈钢立管 | 1.规格型号：φ32mm，壁厚2mm； 2.材质：304不锈钢 3.其他：YS/T 650-2020,管道应脱脂。 | m | 180 |
| 2 | 氧气不锈钢横管 | 1.规格型号：φ18mm，壁厚2.0mm； 2.材质：304不锈钢 3.其他：YS/T 650-2022,管道应脱脂。 | m | 950 |
| 3 | 氧气紫铜支管 | 1.规格型号：φ8mm，壁厚1.0mm； 2.材质：TP2 3.其他：YS/T 650-2024,管道应脱脂。 | m | 2152 |
| 4 | 不锈钢管件 | 三通、弯头、变径 | 项 | 1 |
| 5 | 低压铜连接件 | 1.材质：TP2； 2.其他：YS/T 650-2020,管道应脱脂。 | 项 | 1 |
| 6 | 氧气稳压装置（包含过滤器及阀门组） | 1.产品符合：Q/NCJ007-2019标准要求 2、出口压力：0.1-0.5MPa可调，流量800L/min； 3、具有气体旁路回通，当一路减压系统出现故障时，可开启旁通减压回路进行紧急供氧，确保用氧安全； 4、安全阀：具有安全阀，输出压力超过0.55MPa时泄压； 5、密封性：在进气压力0.8MPa，出气压力0.4MPa的压力下保压8小时无泄漏 6.稳压性：在进气压力0.8MPa，出气压力0.4MPa的压力下保压8小时，出气压力表的升压不应大于0.06MPa; | 台 | 13 |
| 7 | 氧气流量计组件 | 1.成品； 2.测量精度+/-2.0%，3位压力显示及报警功能，具有实时流量计量、累计计量功能，具有数据传输功能。 | 套 | 13 |
| 8 | 氧气吸引空气测压报警箱 | 1.显示方式：数字显示 2.氧气报警压力范围：0.2--0.6MPa可调 3.吸引报警压力范围：-0.02~-0.07MPa 4.空气报警压力范围：0.2--0.6MPa可调 | 台 | 13 |
| 9 | 氧气终端 | 1、国标接口，符合YY0801.1-2010标准要求 2、材质要求：铜合金材质。 3、受压性能，接头应能承受0.5MPa气压，不应有泄露； 4、互换接头与其配套的器件应有良好的互换性，装卸应轻便灵活； | 个 | 538 |
| 10 | 氧气专用球阀 DN32 | 1.材质：304不锈钢 2.其他：YS/T 650-2028,阀门应脱脂。 | 个 | 3 |
| 11 | 氧气专用球阀 DN18 | 1.材质：304不锈钢 2.其他：YS/T 650-2029,阀门应脱脂。 | 个 | 33 |
| 12 | 病房低压维修阀 DN8 | 1.材质：TP2 2.其他：YS/T 650-2033,阀门应脱脂。 | 个 | 180 |
| 13 | 6YC 低压球形接头 | 1.材质：铜合金； 2.规格型号：6YC。 | 付 | 180 |
| 14 | 12YC 低压不锈钢球形接头 | 1.材质：铜合金； 2.规格型号：12YC。 | 付 | 26 |
| 15 | 套管 | 1.材质：PVC； 2.规格型号：DN40 DN16。 | 个 | 450 |
| 16 | 管道支架(含制作、安装） | 1.材质：碳钢。 | kg | 2650 |
| 17 | 管道吹扫 | 全系统 | 项 | 1 |
| 18 | 管道压力试验、气密性试验 | 全系统 | 项 | 1 |
|  | 二、中心吸引管网系统 |  |  |  |
| 1 | 吸引不锈钢立管 | 1.规格型号：φ76mm，壁厚3mm； 2.材质：304不锈钢 3.其他：YS/T 650-2020,管道应脱脂。 | m | 180 |
| 2 | 吸引不锈钢横管 | 1.规格型号：φ38mm，壁厚2mm； 2.材质：304不锈钢 3.其他：YS/T 650-2021,管道应脱脂。 | m | 950 |
| 3 | 吸引紫铜支管 | 1.规格型号：φ10mm，壁厚1.0mm； 2.材质：TP2 3.其他：YS/T 650-2022,管道应脱脂。 | m | 1850 |
| 4 | 吸引不锈钢管件 | 三通、弯头、变径 | 项 | 1 |
| 5 | 低压铜连接件 | 1.材质：TP2； 2.其他：YS/T 650-2020,管道应脱脂。 | 项 | 1 |
| 6 | 吸引终端 | 1、国标接口，符合YY0801.1-2010标准要求 2、材质要求：铜合金材质。 3、受压性能，接头应能承受0.5MPa气压，不应有泄露； 4、互换接头与其配套的器件应有良好的互换性，装卸应轻便灵活； | 个 | 477 |
| 7 | 截止阀 DN76 | 1.材质：304不锈钢 2.其他：YS/T 650-2032,阀门应脱脂。 | 个 | 3 |
| 8 | 截止阀 DN38 | 1.材质：TP2 2.其他：YS/T 650-2033,阀门应脱脂。 | 个 | 14 |
| 9 | 8YC 低压球形接头 | 1.材质：铜合金； 2.规格型号：8YC。 | 付 | 160 |
| 10 | 管道吹扫 | 全系统 | 项 | 1 |
| 11 | 管道压力试验、气密性试验 | 全系统 | 项 | 1 |
|  | 三、压缩空气管网系统 |  |  |  |
| 1 | 空气立管 | 1.规格型号：φ25mm，壁厚2mm； 2.材质：304不锈钢 3.其他：YS/T 650-2020,管道应脱脂。 | m | 180 |
| 2 | 空气横管 | 1.规格型号：φ16mm，壁厚2.0mm； 2.材质：304不锈钢 3.其他：YS/T 650-2021,管道应脱脂。 | m | 450 |
| 3 | 空气支管 | 1.规格型号：φ8mm，壁厚1.0mm； 2.材质：TP2 3.其他：YS/T 650-2022,管道应脱脂。 | m | 650 |
| 4 | 吸引不锈钢管件 | 三通、弯头、变径 | 项 | 1 |
| 5 | 低压铜连接件 | 1.材质：TP2； 2.其他：YS/T 650-2020,管道应脱脂。 | 项 | 1 |
| 6 | 空气二级稳压箱 | 1.产品符合：Q/NCJ007-2019标准要求 2、出口压力：0.1-0.5MPa可调，流量800L/min； 3、具有气体旁路回通，当一路减压系统出现故障时，可开启旁通减压回路进行紧急供氧，确保用氧安全； 4、安全阀：具有安全阀，输出压力超过0.55MPa时泄压； 5、密封性：在进气压力0.8MPa，出气压力0.4MPa的压力下保压8小时无泄漏 6.稳压性：在进气压力0.8MPa，出气压力0.4MPa的压力下保压8小时，出气压力表的升压不应大于0.06MPa; | 台 | 11 |
| 7 | 空气终端 | 1、国标接口，符合YY0801.1-2010标准要求 2、材质要求：铜合金材质。 3、受压性能，接头应能承受0.5MPa气压，不应有泄露； 4、互换接头与其配套的器件应有良好的互换性，装卸应轻便灵活； | 个 | 149 |
| 8 | 空气专用球阀 DN32 | 1.材质：304不锈钢 2.其他：YS/T 650-2032,阀门应脱脂。 | 个 | 14 |
| 9 | 空气专用球阀DN16 | 1.材质：304不锈钢 2.其他：YS/T 650-2034,阀门应脱脂。 | 个 | 27 |
| 10 | 病房低压维修阀 DN8 | 1.材质：TP2 2.其他：YS/T 650-2036,阀门应脱脂。 | 个 | 50 |
| 11 | 6YC 低压球形接头 | 1.材质：铜合金； 2.规格型号：6YC。 | 付 | 50 |
| 12 | 12YC 低压不锈钢球形接头 | 1.材质：铜合金； 2.规格型号：12YC。 | 付 | 54 |
| 13 | 管道吹扫 | 全系统 | 项 | 1 |
| 14 | 管道压力试验、气密性试验 | 全系统 | 项 | 1 |
|  | 四、病房终端设备及配套设施 |  |  |  |
| 1 | 病房设备带 | 1、优质铝型材，宽度220*60*1.5mm 2、① 设备带达到GB9706.1-2007医用电器设备第1部分：安全通用要求标准。 ② 设备带应符合GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》。 ③ 设备带表面经盐雾测试后无腐蚀现象。 ④ 设备带应符合GB/T 1741-2007耐霉菌性能。 | m | 1076 |
| 2 | 铝合金装饰护槽 | 1.材质:铝型材 2、规格：≥45×30mm 3、表面处理：粉末静电喷涂，亚光面； | m | 350 |
| 3 | 设备带安装配件 | 1.隔条及封口，材质:PVC 2、规格：≥220mm×65mm | 床 | 538 |
| 4 | 电源插座 | 1、规格:10孔； 2、电压：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准。 | m | 538 |
| 5 | 床头灯 | 1.规格:LED T8-4W； 2、符合国家强制性产品认证标准 | m | 538 |
| 6 | 灯罩 | 1.材质:PVC 2.尺寸：400*50mm | 个 | 538 |
| 7 | 灯开关 | 1、规格:1P大板开关； 2、电压：220V； 3、符合国家强制性产品认证标准，投标文件需提供国家强制性3C认证证书加盖投标单位公章。 4、含接线、开孔、安装。 | 个 | 538 |
| 8 | 漏电保护开关 | DLZ 1P-32A | 个 | 180 |
| 9 | 电源线 | 1.国标规格型号：BV-2.5mm²， 2.符合国标3C认证要求 | m | 3300 |
| 10 | 线路套管 | φ16 | m | 900 |
|  | 五、吸引机房主要设备 |  |  |  |
| 1 | 真空泵组 | （1）旋片式油混机组，功率7.5KW ,吸引终端保证气压：-0.02～-0.07Mpa（连续可调）； （2）系统气密性：吸引系统应有良好的气密性，当负压达到0.07MPa时，因泄露引起的增压率平均每小时不得超过1.8% （3）真空压力表精度≥1.5级 （4）吸引管道管内压力在任何情况下不能高于环境压力。 （5）系统的真空容器应符合国家劳动部颁发的《压力容器安全技术监察规程》和GB150的要求。 （6）真空泵机组应有备用，当工作泵发生故障时，备用真空泵机组应能自动启动，以保证吸引系统正常工作。 （7）当负压高于--0.019MPa时，或低于--0.073MPa时，在55dB(A)噪音环境下，在1.5m范围内应听到声光报警和看到红色的光报警。 （8）排气口空气细菌数每立方米细菌数量不得超过500个 （9）中心吸引站室内噪音不超过80dB(A），室外不超过60dB(A) （10）接地电阻：<10Ω （11）电控柜的绝缘电阻≥2MΩ （12）终端接头抽气速率在大气环境下应≥30L/min (13)吸引单台泵抽气量≥100m3 /h 。 (14)电机功率：≥2.5KWx2 台 ,380V/50Hz； | 台 | 2 |
| 2 | 真空罐 | 1.位号：V0101a、b； 2.型号及规格：V=1.5m 3 ;DN900;H=2.3m;配套电接点真空表等 | 台 | 2 |
| 3 | 细菌过滤器 | 1.位号：F0101a、b； 2.型号及规格：L大于200m/h;DN180;过滤精度:0.01~0.02μm;过滤效率 :≥99.995%。 | 台 | 2 |
| 4 | 污物收集罐 | 1.位号：V0102； 2.型号及规格：V=0.2m 3 ; DN350;P=0.1MPa； | 个 | 1 |
| 5 | 电控柜 | 1.位号：X0101； 2.型号及规格：PLC控制系统,手动、自动切换,根据真空度的高低控制真空泵启停及启停台 数,触摸屏控制。 | 个 | 1 |
| 6 | 机组专用三片式焊接阀门 | 1.规格：DN76 材质：304不锈钢 2.其他：YS/T 650-2034,阀门应脱脂。 | 个 | 8 |
| 7 | 报警装置 | 1.位号：X0102； 2.型号及规格：就地报警 | 个 | 1 |
| 8 | 消毒处理装置 | 灭菌方式：高温加热消毒 流量：410m³/h 额定温度：320℃ 电源（V） 380V/50HZ 功率：3KW 噪声（dB）≤50 杀菌率≥98% | 个 | 1 |
| 9 | 分气缸 | 2进2出 DN400 | 个 | 1 |
|  | 六、空压机房设备 |  |  |  |
| 1 | 螺杆式空气 压缩机 | 1.位号：C0201a、b 2.型号及规格：3 L≥1.8m/min;P=0.7MPa,N≤7.5kW; 噪声:65dB(A);转子速度:5900r/min;电机防 护等级:IP55;主体材料:不锈钢 (空压机内置消音 装置、后冷却器)。 | 个 | 2 |
| 2 | 1级压缩空气过滤器 | 1.位号：F0201a、b 2.型号及规格：3 Lmax=9.6m/min;过滤精度:≤1μm; 残余油份:≤0.01mg/m;过滤效率:≥99.9%%% 3 阻力:0.14MPa。 | 个 | 2 |
| 3 | 2级压缩空气过滤器 | 1.位号：F0202a、b 2.型号及规格：3 Lmax=9.6m/min;过滤精度:≤0.01μm; 残余油份:≤0.01mg/m;过滤效率:≥99.9%%% 3 阻力:0.03MPa。 | 个 | 2 |
| 4 | 细菌过滤器 | 1.位号：F0203a、b 2.型号及规格：3 Lmax=9.6m/min;过滤精度:0.01~0.02μm; 过滤效率:≥99.995%%% | 个 | 2 |
| 5 | 压缩空气储罐 | 1.位号：V0201a、b 2.型号及规格：3 V=1.0m ;P=1.0MPa;H=2.3m | 台 | 2 |
| 6 | 干燥机(风冷) | 1.位号：D0201a、b 2.型号及规格：3 Lmax=7.2m/min;压力露点:3~10℃; N=1.443kW(干燥机内置空气露点报警装置) | 台 | 2 |
| 7 | 分气缸 | 1.2进2出 2.型号及规格：DN200;P=1.0MPa | 个 | 1 |
| 8 | 远程报警装置 | 1.位号：X0203 2.型号及规格： | 个 | 1 |
| 9 | 电控柜 | 1.位号：X0201 2.型号及规格：集成精密调压模块、电气控制系统、配电系统 | 个 | 2 |
| 10 | 一氧化碳浓度报警装置 | 1.位号：X0202 2.型号及规格：接空压机电控柜 | 个 | 1 |
| 11 | 报警装置 | 1.位号：X0203 2.型号及规格：接空压机电控柜,就地报警 | 个 | 1 |
|  | 七、液态氧站及气态氧站汇流排 |  |  |  |
| 1 | 医用液氧罐（含满罐的液态氧） | - 规格：5m³/1.6 - 结构形式：立式液氧罐有效容积：5.26m³， - 设计压力：0.84/1.68Mpa - 材质:内筒选用0Cr18Ni9奥式体不锈钢 - 外筒选用Q235R优质容器用钢 - 壁厚：内筒10mm，外筒8mm | 台 | 2 |
| 2 | 空温汽化器 | - 规格：空温式 - 气化能力为200m3/h(0℃，0.1MPa) - 工作压力：3.0Mpa - 材质：翅片管采用热效率极高的特种铝合金 | 套 | 2 |
| 3 | 调压阀组 | - 规格：氧气调压阀组，DN25 - 公称压力：4.0Mpa - 减压阀调节范围：0.1 Mpa -0.8 Mpa | 套 | 2 |
| 4 | 低温截止阀 | DN25 | 支 | 6 |
| 5 | 安全阀 | DN10 | 支 | 4 |
| 6 | 报警箱 | 液位、储罐压力、管道压力 | 套 | 1 |
| 7 | 办理安装告知 | 办理压力容器开工手续、监检、竣工手续、使用手续，支付检验相关费用。 | 台 | 2 |
| 8 | 氧气分气缸 | 2进 4出 DN200 | 套 | 1 |
| 9 | 阀门 | DN65(含接头，连接件） | 个 | 2 |
| 10 | 阀门 | DN50(含接头，连接件） | 个 | 3 |
| 11 | 阀门 | DN40(含接头，连接件） | 个 | 3 |
| 12 | 阀门 | DN32(含接头，连接件） | 个 | 1 |
| 13 | 阀门 | DN25(含接头，连接件） | 个 | 1 |
| 14 | 阀门 | DN20(含接头，连接件） | 个 | 1 |
| 15 | 自动切换柜 | 型号：JH-QHX 电磁切换 尺寸：650*700*300mm | 台 | 1 |
| 16 | 氧气汇流排 | 1、规格：2排*10瓶；每个瓶组最大输出流量为30～40m3/h， 2、规格：最大输入压力：15MPa。 3、规格：额定输出压力为：0.1～1.2MPa | 套 | 1 |
| 17 | 汇流排支架（含制作、安装） | 碳钢 | 组 | 2 |
| 18 | 氧站报警器 | 1.显示方式：Φ100表盘显示 2.氧气报警压力范围：0.2--0.6MPa可调 | 台 | 1 |